建设项目竣工环境保护

验收监测报告表

项目名称：金堂欣久霖精神病医院有限责任公司精神病医院新建项目（分期验收）

建设单位：金堂欣久霖精神病医院有限责任公司

编制单位：金堂欣久霖精神病医院有限责任公司

二〇二六年三月

表一                                       项目基本情况

| 建设项目名称 | 金堂欣久霖精神病医院有限责任公司精神病医院新建项目（分期验收） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 金堂欣久霖精神病医院有限责任公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | √新建 改扩建 技改 迁建 （划√） |  |  |  |  |
| 建设地点 | 四川省成都市金堂县竹篙镇青松社区5 组157/158 号 |  |  |  |  |
| 类别 | Q8415 专科医院 |  |  |  |  |
| 设计规模 | 设置床位280张 |  |  |  |  |
| 本期规模 | 设置床位121张 |  |  |  |  |
| 环评时间 | 2025年4月 | 开工日期 | 2025年5月 |  |  |
| 调试时间 | 2025年11月 | 验收现场监测时间 | 2025年12月5日～12月6日 |  |  |
| 环评表 审批部门 | 成都市金堂生态环境局 | 环评报告表 编制单位 | 成都花园水城环境科技有限公司 |  |  |
| 环保实施 设计单位 | / | 环保设施 施工单位 | / |  |  |
| 投资总概算 | 600万元 | 预算环保投资 | 47万元 | 比例 | 7.83% |
| 实际总投资 | 600万元 | 实际环保投资 | 39万元 | 比例 | 6.5% |
| 验 收 监 测 依 据 | 1、《中华人民共和国环境保护法》； 2、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》 3、中华人民共和国国务院，第682号令《建设项目环境保护管理条例》（修订）（2017年7月16日）； 4、《关于发布〈建设项目竣工环境保护验收暂行办法〉的公告》（中华人民共和国环境保护部，国环规环评[2017]4号，2017年11月22日） 5、《成都市环境保护局关于贯彻落实〈建设项目竣工环境保护验收暂行办法〉的通知》（成环发[2018]8号，2018年5月16日）。； 6、《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77 号，国家环境保护总局，2012.7.3）； 7、金堂欣久霖精神病医院有限责任公司《金堂欣久霖精神病医院有限责任公司精神病医院新建项目环境影响报告表》； 8、成都市金堂生态环境局《关于金堂欣久霖精神病医院有限责任公司精神病医院新建项目环境影响报告表的审查批复》（金环评审[2025]7号）。 |  |  |  |  |
| 验收监测标准、标号、级别、限值 | 废水：本项目废水执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理排放标准； 废气：项目污水处理站周边大气污染物排放标准执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中的污水处理站周边大气污染物最高允许浓度。 噪声：营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 固废：医疗固废执行《医疗卫生机构医疗废物管理办法》（中华人民共和国卫生部令第36号）、《关于印发《医疗废物分类目录（2021年版）》的通知》（国卫医函〔2021〕238号）、《危险废物贮存污染控制标准》(GBl8597-2023)。 |  |  |  |  |
| 一、项目由来 金堂欣久霖精神病医院有限责任公司成立于2023年11月，位于成都市金堂县竹篙镇青松社区5组，利用原青松小学地块建设“金堂欣久霖精神病医院有限责任公司精神病医院新建项目”项目，总用地面积约5349m2。 环评拟定规模：设置床位280张。 实际建设规模：项目分期建设，本期验收规模为：设置床位121张。后期床位设施另行验收。本期规模在环评拟定范围内。 成都花园水城环境科技有限公司于2025年4月完成了该项目环境影响评价工作，并于2025年4月27日取得了环评批复（金环评审[2025]7号）。取得批复后于2025年5月开始建设，并于2025年12月建成并投入运行。 项目建设、投入营运至今没有收到周边环保投诉，没有发生环保污染事故。 根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）及《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等规定，项目需进行环境保护竣工验收监测并编制验收监测表。参考轻碳（四川）检测认证有限公司出具的监测报告以及其他相关资料，在满足工况要求的条件下，金堂欣久霖精神病医院有限责任公司编制了本项目竣工环境保护验收监测报告。 验收期间项目正产运行，自投产以来，该项目设备、环保设施运行正常，符合验收要求。符合验收监测条件。 二、验收监测范围 金堂欣久霖精神病医院有限责任公司精神病医院新建项目（分期验收）的主体工程、储运工程、辅助工程、公用工程、环保工程及相关配套设施等。 本次验收范围见表1-1。 表1-1 本次验收范围 工程分类; 项目名称; 实际建设内容. 主体 工程; 医疗区; 门诊楼; 1栋，1F，内设收费室、药房、门诊室、心电/脑电室、超声室、检验室、办公室、卫生间等，主要进行门诊接待及病人治疗。. 住院楼; 1栋，4F，内设病房、治疗室、约束室、医生办公室等. 辅助 及公 用工 程; 供电工程; 由市政供电，项目设备用柴油发电机1台用于紧急供电，发电房位于园区东侧. 给水工程; 由市政管网供给. 排水工程; 实行雨污分流制，雨水经雨水管网就近排入附近沟渠；. 污水经自建污水处理设施预处理后，经专用市政污水管网进入青松社区微型污水处理站处理。. 热水供应系统; 项目设置有天然气热水器供应热水，同时办公室设置有饮水机及电炊壶，医院不设置锅炉. 消防系统; 设置消防栓系统，灭火器，设置消防水池（396m3）. 氧气室; 院区无氧气站，急救室备瓶装氧即可. 环保 工程; 废气治理; 污水站臭气：污水处理设施采用地埋式，并设置废气收集管道，废气由管道收集后经活性炭吸附装置处理后引至污水处理设备间屋顶排放（离地高6m）. 食堂油烟经油烟净化器处理后引至楼顶排放. 医院内浑浊带菌空气：采用常规消毒措施，利用紫外灯、等离子空气净化消毒机对地面及物品表面和室内外空气进行消毒. 柴油发电机废气：燃料采用0#柴油，燃烧废气经自带烟尘处理设置处理后，引至发电机房屋顶排放. 中药（煎药）异味：由通风管道引至室外排放，同时通过保持医院楼内良好的通风性，降低影响. 废水治理; 项目设污水处理设施，采用地面式，位于医院西北侧绿化带。医疗废水、生活污水经预处理池+调节池+地埋式一体化污水处理设施（采用“生物处理→沉淀→消毒（拟采用次氯酸钠消毒）”）处理，处理规模拟设计为100m3/d，废水经专用污水管网进入青松社区微型污水处理站处理。. 固废; 设置医废暂存间（面积约37.5m2），位于院区东侧，医废暂存间地面进行硬化处理，医疗废物经专用医废桶收集；医疗废物、废活性炭、检验室废液、废含汞灯管暂存医废暂存间，最终交由资质单位处置；污水站污泥清掏后经石灰消毒脱水后立即交资质单位处置，不在院内暂存。 医废暂存间内分区设置（设置医废区（暂存医疗废物，HW01类废物）、危废区（暂存危险废物，包括废活性炭、检验室废液、废含汞灯）。. 生活垃圾、中药药渣：交环卫部门清运. 餐厨垃圾及废油脂：交餐厨资质单位处置. 噪声治理; 低噪声设备、建筑隔声等. 地下水; 医废暂存间采用防渗混凝土+2mmHDPE膜，防渗层满足渗透系数≤1.0×10-10cm/s的要求. 水处理站池体、管道采用防渗、防锈材质. 住院\门诊楼1层地面采用防渗混凝土处理. 办公及生 活设施; 行政楼; 3F，位于门诊东侧，用于办公、职工值班. 食堂餐厅; 项目设置有职工食堂，位于院区西北侧，1层建筑. 三、本次验收监测内容 （1）废水处理设施检查、废水排放监测； （2）废气处理设施检查、废气排放监测； （3）厂界环境噪声排放监测； （4）固体废物处置情况检查 （5）环境管理检查； （6）公众意见调查； （7）风险事故防范措施落实情况及应急预案检查。 四、项目概况 1、项目名称、性质及地点 建设项目名称：金堂欣久霖精神病医院有限责任公司精神病医院新建项目 建设单位：金堂欣久霖精神病医院有限责任公司 建设地点：四川省成都市金堂县竹篙镇青松社区5 组157/158 号 建设性质：新建 劳动定员：环评拟配置医务人员60人，项目目前实际配置医务人员40人。 工作制度：环评年工作时间为365天，实行8小时工作制，夜间设值班人员。项目实际年工作时间365天，实行8小时工作制，夜间设值班人员。 2、外环境关系 根据现场踏勘，项目周边为农村环境，项目北侧、东侧邻田地，四周分布为青松村居民，最近居民约16m，项目外环境关系图见附图2。 项目周边无自然保护区、水源保护区等环境敏感点，项目周围主要为农村环境，周边为青松村居民。项目所在区公辅设施配套条件较为完备，交通便捷。 项目建设位置与环评拟建位置一致，环评至验收期间外环境敏感点无变化。项目外环境关系见附图2。 3、建设规模、内容 本项目建设规模、建设内容对比见表1-3。 表1-3 建设规模、建设内容对比 建设规模. 环评设计建设规模; 本期实际建设及验收情况; 备注. 项目总投资600万元，利用原青松小学地块建设作为经营场所，总用地面积5349m2。本项目设置床位280张。; 项目总投资600万元，利用原青松小学地块建设作为经营场所，总用地面积5349m2。本项目设置床位121张。; 本期在环评拟定范围内. 建设内容. 环评设计建设内容; 实际建设及验收情况; 备注. 主体工程（2栋建筑，门诊楼，1F，内设收费室、药房、门诊室、心电/脑电室、超声室、检验室、办公室、卫生间等；住院楼，4F，内设病房、治疗室、约束室、医生办公室等）。②公辅工程（给水、供电设施依托租赁房屋已建；设热水供应系统；设置供氧设备间；设污水处理设备间）、③办公生活设施（行政楼、食堂）④仓储工程（药房）⑤环保工程（自建污水处理站、医废暂存间、活性炭吸附装置、油烟净化器、紫外灯、等离子空气净化消毒机）; 主体工程（2栋建筑，门诊楼，1F，内设收费室、药房、门诊室、心电/脑电室、超声室、检验室、办公室、卫生间等；住院楼，4F，内设病房、治疗室、约束室、医生办公室等）。②公辅工程（给水、供电设施依托租赁房屋已建；设热水供应系统；设置供氧设备间；设污水处理设备间）、③办公生活设施（行政楼、食堂）④仓储工程（药房）⑤环保工程（自建污水处理站、医废暂存间、活性炭吸附装置、油烟净化器、紫外灯、等离子空气净化消毒机）; 与环评基本一致. 4、建设项目组成及主要环境问题 环评及本期验收实际建设项目组成及主要环境问题见表1-4。 表1-4 项目组成对比表 工程 分类; 项目名称; 建设内容; 本期验收实际建设内容; 环境污染. 主体 工程; 医疗区; 门诊楼; 1栋，1F，内设收费室、药房、门诊室、心电/脑电室、超声室、检验室、办公室、卫生间等，主要进行门诊接待及病人治疗。; 与环评一致; 病区废气、医疗固废、医疗废水. 住院楼; 1栋，4F，内设病房、治疗室、约束室、医生办公室等; 与环评一致; 病区浑浊废气、医疗固废、医疗废水. 辅助 及公 用工 程; 供电工程; 由市政供电，项目设备用柴油发电机1台用于紧急供电，发电房位于园区东侧; 与环评一致; 柴油燃烧废气. 给水工程; 由市政管网供给; 与环评一致; /. 排水工程; 实行雨污分流制，雨水经雨水管网就近排入附近沟渠；; 与环评一致; /. 污水经自建污水处理设施预处理后，经专用市政污水管网进入青松社区微型污水处理站处理。; 与环评一致. 与环评一致. 热水供应系统; 项目设置有天然气热水器供应热水，同时办公室设置有饮水机及电炊壶，医院不设置锅炉; 与环评一致; /. 消防系统; 设置消防栓系统，灭火器，设置消防水池（396m3）; 与环评一致; /. 氧气室; 院区无氧气站，急救室备瓶装氧即可; 与环评一致; /. 环保 工程; 废气治理; 污水站臭气：污水处理设施采用地埋式，并设置废气收集管道，废气由管道收集后经活性炭吸附装置处理后引至污水处理设备间屋顶排放（离地高6m）; 与环评一致; --. 食堂油烟经油烟净化器处理后引至楼顶排放; 与环评一致; 油烟. 医院内浑浊带菌空气：采用常规消毒措施，利用紫外灯、等离子空气净化消毒机对地面及物品表面和室内外空气进行消毒; 与环评一致; --. 柴油发电机废气：燃料采用0#柴油，燃烧废气经自带烟尘处理设置处理后，引至发电机房屋顶排放; 与环评一致. 中药（煎药）异味：由通风管道引至室外排放，同时通过保持医院楼内良好的通风性，降低影响; 与环评一致. 废水治理; 项目设污水处理设施，采用地面式，位于医院西北侧绿化带。医疗废水、生活污水经预处理池+调节池+地埋式一体化污水处理设施（采用“生物处理→沉淀→消毒（拟采用次氯酸钠消毒）”）处理，处理规模拟设计为100m3/d，废水经专用污水管网进入青松社区微型污水处理站处理。; 与环评一致; 废水 污泥. 固废; 设置医废暂存间（面积约37.5m2），位于院区东侧，医废暂存间地面进行硬化处理，医疗废物经专用医废桶收集；医疗废物、废活性炭、检验室废液、废含汞灯管暂存医废暂存间，最终交由资质单位处置；污水站污泥清掏后经石灰消毒脱水后立即交资质单位处置，不在院内暂存。 医废暂存间内分区设置（设置医废区（暂存医疗废物，HW01类废物）、危废区（暂存危险废物，包括废活性炭、检验室废液、废含汞灯）。; 与环评一致; /. 生活垃圾、中药药渣：交环卫部门清运; 与环评一致; /. 餐厨垃圾及废油脂：交餐厨资质单位处置; 与环评一致. 噪声治理; 低噪声设备、建筑隔声等; 与环评一致. 地下水; 医废暂存间采用防渗混凝土+2mmHDPE膜，防渗层满足渗透系数≤1.0×10-10cm/s的要求; 与环评一致; /. 水处理站池体、管道采用防渗、防锈材质; 与环评一致. 住院\门诊楼1层地面采用防渗混凝土处理; 与环评一致. 办公 及生 活设 施; 行政楼; 3F，位于门诊东侧，用于办公、职工值班; 与环评一致; 生活垃圾 生活污水. 食堂餐厅; 项目设置有职工食堂，位于院区西北侧，1层建筑; 与环评一致; 油烟、废水. 5、主要设备清单 项目内为各种医疗设备，主要设备对比如表1-5。 表1-5 项目主要设备对照表 序号; 主要单元; 设备名称; 数量（台/套）; 实际建设. 1; 医疗服务; 心电图机; 5; 与环评一致. 2; 心电监护仪; 1; 与环评一致. 3; 洗胃机; 1; 与环评一致. 4; 电动吸引器; 1; 与环评一致. 5; 电休克治疗仪; 1; 与环评一致. 6; 彩色多普勒超声系统; 1; 与环评一致. 7; 血气分析仪; 1; 与环评一致. 8; 灌肠器; 1; 与环评一致. 9; 糖化血红蛋白分析仪; 1; 与环评一致. 10; 音乐治疗仪; 1; 与环评一致. 11; 超声治疗仪; 1; 与环评一致. 12; 脑电图仪; 1; 与环评一致. 13; 自动稀释器; 1; 与环评一致. 14; 经颅磁治疗仪; 1; 与环评一致. 15; 生物反馈治疗仪; 1; 与环评一致. 16; 电针治疗仪; 1; 与环评一致. 17; 全自动尿液分析仪; 1; 与环评一致. 18; 全自动生化分析仪; 1; 与环评一致. 19; 全自动血液细胞分析仪; 1; 与环评一致. 20; 全自动凝血分析仪; 1; 与环评一致. 21; 辅助单元; 天然气热水器; 2个（60千瓦）; 与环评一致. 22; 发电机; 1; 与环评一致. 备注：本项目使用的DR机等辐射射线装置，要求建设单位严格按照国家有关规定要求，对各辐射装置机房进行辐射防护设计及施工，并另行进行环评及验收，本验收不对其DR、CT等辐射设备污染及防护进行验收。. 6、主要原辅材料 项为专科医院，主要医用药品等对照表见表1-6。 表1-6 项目主要原料对照表 类别; 名称; 来源; 环评年用量; 本期实际建设. 原辅材料（医疗材料）; 各类中药、中成药、西药药品; 外购; 若干; 与环评一致 用量按实际需要配置，有所增加或减少. 一次性注射器; 外购; 6000支. 一次性输液器; 外购; 6000套. 采血针及常规管、血凝管等; 外购; 15000套. 口罩、手套、一次性帽子; 外购; 3000个. 动静脉穿刺针; 外购; 5000个. 检验试剂盒; 外购; 3000个. 消毒; 75%消毒酒精; 外购; 500mL/瓶、500瓶. 次氯酸钠粉末; 外购; 0.5t. 能源; 水; 市政; 40442m3/a. 电; 市政; 20万kW·h/a. 柴油; 最大储存量50千克. 7、本期验收水平衡图 水平衡图如下： 图2-1 项目水平衡图（单位m3/d） 污水处 理站门诊用水 0.45新鲜水 40.43 损耗0.07 0.38 33.93 青松社区微型污水处理站 住院病人用水 30.25 25.7 损耗4.55 医务人员用水 2 1.7 损耗0.3 地面清洁用水 2.3 损耗0.34 1.96 食堂用水 4.83 损耗0.73 4.1 壮溪河 煎药设备清洗用水 0.1 损耗0.01 0.09 煎药用水 0.5 损耗0.05 0.45 中药成品 隔油池 4.1 8、项目变动情况 本期验收规模未超过环评规模，项目废气治理、废水治理、固废处置措施均未发生变化，对比关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函〔2020〕688号）项目无重大变动。 |

表二                       项目工艺流程及污染物治理排放

一、营运期工艺简述 本项目属于医疗服务性建设项目，为病人提供询医治病的服务。项目主要收治有轻度心理障碍、心理疾病，以心理治疗及音乐松弛治疗为主，少量抗精神病药物治疗为辅。同时接诊少量门诊病人，项目内不设手术室，不接收传染病人。 医院不开展传染病治疗服务，本项目营运期工艺流程及产污环节如下图。 图2-1 项目营运期工艺流程及产污位置图 本项目主要为病人提供一般门诊、检查和治疗及住院服务。 煎药服务：人工使用熬药锅熬药，人工将中药、水按比例倒入熬药锅内，进行中药熬制即可，能源为电；熬药锅为透明壳体，自带有滤筒（分隔水和药）。 二、主要污染源、污染物处理和排放流程 1、项目主要污染源 （1）废气：医院内浑浊带菌空气、污水处理站恶臭、柴油发电机废气、中药异味、食堂油烟等； （2）废水：医疗废水、生活污水、地面清洁废水、熬药设备清洗废水等； （3）噪声：生活噪声、设备噪声（医疗设备、污水处理系统设备、风机等）。 （4）固体废物：生活垃圾、医疗废物、未被污染的包装材料（含未被污染的输液瓶（袋）等）、污水处理系统污泥、废活性炭、废含汞紫外线灯管等。 2、项目污染物治理及排放 （1）废气治理及排放 ①医院内浑浊空气 环评提出的措施：采用常规消毒措施，利用等离子空气净化消毒机和紫外线灯对地面及物品表面和室内外空气进行消毒，减少带病原微生物气溶胶数量，降低空气中的含菌量。同时加强自然通风或机械通风，保证给病人与医护人员一个清新卫生的环境。 验收实际措施： 与环评一致。 ②医废暂存间恶臭 环评提出的措施：危废暂存间做好密闭设计，有严密的封闭措施，并设置好机械排风系统，同时加强卫生管理，危废暂存间内设置紫外线消毒装置、通风扇、冷藏柜。医院应对医疗废物及危险废物打包密封，及时清运。 验收实际措施： 与环评基本一致，采取密闭、设置有紫外灯消毒、通风扇等，医院应对医疗废物及危险废物打包密封，及时清运。 ③污水处理站恶臭 环评提出的措施：污水处理设施采用地埋式，废水处理设施各处理构筑物均设密封盖板，盖板上预留进、出气口，在各个处理池内设置废气收集管道，废气由管道收集后经“紫外消毒+活性炭吸附”装置处理后引至污水处理设备间屋顶排放，1根排气管（高度约6m），属于无组织扩散。 验收实际措施： 与环评一致。 ④中药异味 环评提出的措施：本项目设置煎药服务，会产生少量的中药异味，产生煎药异味经室内抽排管道，抽至室外排放，营运期加强院内通风。 验收实际措施：与环评一致。 ⑤备用柴油发电机尾气 环评提出的措施：发电设备极少使用，发电机废气经设备自带净化装置处理后，引至发电机房屋顶排放，并经植物吸收、扩散稀释后对周围环境影响很小。 验收实际措施：与环评一致。 ⑥食堂油烟 环评提出的措施：油烟净化器处理后引至屋顶排放。 验收实际措施：与环评一致。 （2）废水治理及排放 本项目外排废水为生活污水、医疗废水、地面清洁废水、煎药设备清洗废水等。 环评提出的措施： 项目废水（食堂废水首先经隔油池预处理）利用医院新建污水处理站处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准后，经市政污水管网进入青松社区微型污水处理站处理后达到《成都市农村生活污水治理实施方案》（成办函〔2018〕124号）文件中Ⅲ类水功能区标准后，外排壮溪河。 验收实际措施： 环评一致。 （3）噪声治理及排放 本项目产噪设备主要为各类机械产生的机械噪声。 项目在实际营运过程中采取措施为：通过设置标识，保持室内保持相对比较安静的环境；设备通过选用低噪声设备，墙体隔声；空调选用低噪声设备。 （4）固体废物治理 一般固废： 固废处理措施对比表。 表2-1 固体废物产生及处置措施 废渣名称; 固废性质; 实际处置措施. 生活垃圾; 一般固废; 收集后交环卫部门清运. 未被污染的包装材料（含未被污染的输液瓶（袋）等）; 分类收集后统一暂存废包材暂存间，交相应单位回收处置. 中药药渣; 收集后交环卫部门清运. 餐厨垃圾及废油脂; 交餐厨资质单位处置. 污水站污泥; 危险废物; 交危废资质单位处置. 医疗废物. 废活性炭; 交危废资质单位处置. 实验室废液. 沾染危险物质的废包装材料. 废含汞紫外线灯管. 三、污染源及处理设施对照表 该项目污染源及处理设施对照见表2-2。 表2-2 污染源及处理设施对照表 污染 类型; 污染物; 环保措施（设施）. 环评设计; 实际建设. 大气污染物; 医院内浑浊空气; 采用常规消毒措施，利用等离子空气净化消毒机和紫外线灯对地面及物品表面和室内外空气进行消毒，减少带病原微生物气溶胶数量，降低空气中的含菌量。同时加强自然通风或机械通风，保证给病人与医护人员一个清新卫生的环境。; 与环评一致. 医废暂存间恶臭; 危废暂存间做好密闭设计，有严密的封闭措施，并设置好机械排风系统，同时加强卫生管理，危废暂存间内设置紫外线消毒装置、通风扇、冷藏柜。医院应对医疗废物及危险废物打包密封，及时清运。; 与环评一致. 污水处理站恶臭; 污水处理设施采用地埋式，废水处理设施各处理构筑物均设密封盖板，盖板上预留进、出气口，在各个处理池内设置废气收集管道，废气由管道收集后经“紫外消毒+活性炭吸附”装置处理后引至污水处理设备间屋顶排放，1根排气管（高度约6m），属于无组织扩散。; 与环评一致. 中药异味; 本项目设置煎药服务，会产生少量的中药异味，产生煎药异味经室内抽排管道，抽至室外排放，营运期加强院内通风。; 与环评一致. 备用柴油发电机尾气; 发电设备极少使用，发电机废气经设备自带净化装置处理后，引至发电机房屋顶排放，并经植物吸收、扩散稀释后对周围环境影响很小。. 食堂油烟; 油烟净化器处理后引至屋顶排放。. 水污染物; 外排废水; 项目废水（食堂废水首先经隔油池预处理）利用医院新建污水处理站处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准后，经市政污水管网进入青松社区微型污水处理站处理后达到《成都市农村生活污水治理实施方案》（成办函〔2018〕124号）文件中Ⅲ类水功能区标准后，外排壮溪河。; 与环评一致. 噪声; 设置标识，保持室内保持相对比较安静的环境等措施。; 与环评一致. 固废; 生活垃圾、中药药渣; 收集后，由环卫部门清运; 与环评一致. 未被污染的包装材料（含未被污染的输液瓶（袋）等）; 分类收集后统一暂存废包材暂存间，交相应单位回收处置; 与环评一致. 餐厨垃圾及废油脂; 交餐厨资质单位处置. 医疗废物、污水站污泥、废活性炭、实验室废液、废含汞紫外线灯管、沾染危险物质的废包装材料; 分类收集，暂存专用医疗废物桶中，并存放于医废暂存间，交有相应危废资质的单位处置（已与成都瀚洋环保实业有限公司签订危废处置协议）; 与环评一致. 地下水防治; 医废暂存间重点防渗区，防渗系数K≤1×10-10cm/s; 与环评一致. 污水处理设施、柴油发电机房重点防渗区，防渗系数等效黏土防渗层Mb≥6m，防渗系数K≤1×10-7cm/s；; 与环评一致. 住院\门急诊、医技楼地面一般防渗处理：地面防渗混凝土抹平：. 风险防范措施; 标识标牌；消防设施；员工定期培训；建立和完善各级安全生产责任制等; 与环评一致. 四、主要环保投资 表2-3 项目环保投资一览表 污染源; 环评设计; 实际建设. 治理措施; 投资 (万元); 措施; 投资 (万元). 废水; 外排废水; 食堂废水首先经隔油池预处理，污水处理系统（处理能力为100m3/d）处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准后，经市政污水管网进入青松社区微型污水处理站处理后，外排壮溪河。 污水站配置在线监测系统; 20; 与环评一致; 20. 废气; 医院内浑浊空气; 采用常规消毒措施，利用臭氧消毒机和紫外线灯对地面及物品表面和室内外空气进行消毒，减少带病原微生物气溶胶数量，降低空气中的含菌量; --; 与环评一致; --. 污水处理站恶臭; 污水处理设施采用地埋式，设置废气收集管道，废气由管道收集后经1套“紫外消毒+活性炭吸附”装置处理后，再经污水处理设备间屋顶排放; 5; 与环评一致; 5. 中药异味; 产生煎药异味经室内抽排管道，抽至室外排放，营运期加强院内通风; 计入主体工程; 与环评一致; 计入主体工程. 食堂油烟; 油烟净化器处理后引至屋顶排放; 1; 1. 备用柴油发电机尾气; 经设备自带的净化系统处理后，无组织扩散; 1; 1. 噪声; 人群活动噪声、室外空调机; 设置标识，保持室内保持相对比较安静的环境等措施; --; 与环评一致; --. 固废; 生活垃圾; 收集后，由环卫部门清运; --; --; 与环评一致; --. 未被污染的包装材料（含未被污染的输液瓶（袋）等）; 分类收集后统一暂存废包材暂存间，交相应单位回收处置; --; --; --. 中药药渣; 产后立即使用塑料袋密封包装，不直接裸露堆存，最终交由市政环卫部门统一清运处置; --; --; 与环评一致; --. 餐厨垃圾及废油脂; 交餐厨资质单位处置; --; --; 与环评一致; --. 医疗废物、废活性炭、实验室废液、废含汞紫外线灯管、沾染危险物质的废包装材料; 分类收集，暂存专用医疗废物桶中，并存放于医废暂存间，交有相应危废资质的单位处置; 医废暂存间1处（37.5m2）; 2; 与环评一致; 2. 污水站污泥; 采用石灰消毒、脱水后及时转运和处置，不在院内暂存; --. 地下水防治; 医废暂存间重点防渗区，防渗系数K≤1×10-10cm/s; 计入主体; 与环评一致; 计入主体. 污水处理设施、柴油发电机房重点防渗区，防渗系数等效黏土防渗层Mb≥6m，防渗系数K≤1×10-7cm/s；. 住院\门急诊、医技楼地面一般防渗处理：地面防渗混凝土抹平：. 风险防范措施; 标识标牌；消防设施；员工定期培训；制定环境应急预案并定期演练等; 10; 与环评一致; 10. 总计; 39; /; 39.

表三                                环评结论、建议及要求

一、环评主要结论 1、产业政策的符合性 项目为精神病医院，根据《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2017），项目属于Q8415专科医院。项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的“鼓励类—三十七—1、医疗服务设施建设”。 同时，项目以川投资备【2408-510121-04-01-939848】FGQB-0748 号在金堂县发展和改革局备案，备案完成时间为2024年8月21日。 因此，项目符合国家现行国家产业政策。 2、选址符合性分析 根据现场踏勘，项目周边为农村环境，项目北侧、东侧邻田地，四周分布为青松村居民，最近居民约16m，项目外环境关系图见附图2。 项目周边无自然保护区、水源保护区等环境敏感点，项目周围主要为农村环境，周边为青松村居民。项目所在区公辅设施配套条件较为完备，交通便捷。 综上所述，本项目与周边环境相容，项目选址合理。 3、区域环境质量 成都市主要污染物O3、PM2.5不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，SO2、PM10、CO、NO2能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。2023年，22个区（市）县污染物SO2、NO2、CO、PM10浓度均达标，O3、PM2.5浓度部分区（市）县达标。龙泉驿区、简阳市、都江堰市、蒲江县4个区（市）县实现六项污染物浓度达到《环境空气质量标准》（GB 3095—2012）二级标准要求，达标区县数量同比增加2个；项目位于金堂区，本项目所在区域为未达标区；声环境能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求；根据2019年成都市地表水环境质量状况，项目受纳受体为壮溪河，属于沱江水系，沱江水质可达Ⅲ类水体标准。 二、项目环评结论 本项目拟采取的污染物治理措施经济、技术可行，措施有效。项目在营运期只要严格按照本报告表所提出的污染防治对策，并加强内部环境管理，落实废气、废水、噪声、固废等治理措施，确保各项污染物达标排放，实现环境保护设施的有效运行，从环境保护的角度看，从环境保护的角度考虑，评价认为，本项目建设是可行的。 三、要求及建议 1、认真落实环评提出的废气、废水、噪声、固废等治理措施，实现污染物达标排放。 2、企业须有专人负责环境保护工作，严格实施院区环境管理，加强处理设备和处置设施的维护管理，确保环境保护设施的正常运转。 3、关心并积极听取受环境影响的附近单位的反映，接受当地环境保护部门的监督和管理。 四、环评批复 项目已取得环评批复（金环评审[2025]7号），批复主要内容如下： 本项目总投资600万元，环保投资47万元。本项目建成后拟设置床位280张，院区内门诊接待量为30人次/d。项目不设传染病科，不设手术室。主要建设内容：(一)主体建设为:门诊楼共一层，内设收费室、药房、门诊室、心电/脑电室、超声室、检验室、办公室、卫生间等;住院楼共四层，内设病房、治疗室、约束室、医生办公室等。(二)配套设施建设为:供电、供水、排水、热水供应系统、消防系统、氧气室。(三)环保设施建设为:废气收集管道、活性炭、油烟净化器、紫外灯、等离子空气净化消毒机、预处理池+调节池+地埋式一体化污水处理设施。 项目与批复符合性分析主要内容如下： 表4-1 环评批复要求对比分析 环评批复; 实际建设. （一）做好施工期污染防治工作。项目施工期主要为现有房屋的适应性改造、装修以及设备、器材等的安装。通过选用低噪声施工设备、合理安排施工时间、加强运输车辆管理、选用符合环保要求的非道路移动机械、采用环保装修材料、加强通风等措施降低施工噪声、施工废气和装修废气等带来的不利环境影响；生处理，施工机械设备和车辆冲洗废水等收集并经隔油、沉淀处理后回用;生活垃圾委托当地环卫部门统一清运处置，不能回收的建筑垃圾运至政府指定的场所处置，废油污、油漆桶等危险废物收集暂存临时危废间并交由有资质单位收运和处置。; 已落实 施工期按要求施工，无遗留环境问题. （二）落实运营期废水污染防治措施。项目食堂废水经隔油处理后与生活污水、医疗废水、地面清洁废水、煎药设备清洗废水一并进入院内新建污水处理站处理达标后排入青松社区微型污水处理站进一步处理后排入壮溪河; 已落实 建设有污水站，处理能力及处理工艺按环评建设。污水可达标排放. - （三）落实运营期废气污染防治措施。项目污水处理设施恶臭废气通过抽风系统收集后经1套“紫外消毒+活性炭吸附装置”处理后引至污水处理站设备间屋顶排放;项目院内浑浊带菌空气通过臭氧、紫外线消毒设备消毒，同时加强通风、保持空气清新;通过加强对生活垃圾收集点、医废暂存间、污物暂存间等场所的清洁和消毒，减少贮存周期等措施，降低异味;煎药异味经室内抽排管道，抽至室外排放;备用柴油发电机尾气经发电机自带净化系统处理后，引至发电机房屋顶排放；食堂油烟经油烟净化器处理后引至屋顶排放; 已落实 废气可达标排放。污水站恶臭气体采用1套“紫外消毒+一级活性炭吸附装置处理后引至污水设备间楼顶排放。危废间安装有紫外消毒灯、通风扇等；食堂建设有油烟净化器。. （四）落实运营期噪声污染防治措施。项目噪声源主要为风机、水泵、备用柴油发电机等设备，通过采用低噪声设备，采取隔声、减振，合理布局及加强管理等措施，场界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》((B312348-2008)2类标准，声环境保护目标噪声满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准要求。; 已落实 厂界可实现达标排放. （五）落实运营期固体废物污染防治措施。生活垃圾、中药渣收集后交由市政环卫部门统一清运处置;未沾染危险物质的废包装材料(含未被污染的输液瓶(袋)等)分类收集后外售综合利用;餐厨垃圾及废油脂采用专用容器收集后交由有餐厨垃圾处置资质的单位收集、转运和处置;医疗废物、废活性炭、实验室废液、废紫外灯管、沾染危险物质的废包装材料等危险废物分类收集、分区规范暂存于危险废物暂存间，定期委托有处理资质的单位收集、转运和处置;污水处理产生的污泥(含格栅渣)委托有资质单位定期清掏，采用石灰消毒脱水后及时转运和处置，不在院内暂存。固体废物堆放区设一个独立的房间或区域，设标识牌，地面硬化、铺设防渗层，并按相关规定做好“三防”，加强防雨、防泄漏措施。加强临时危废堆场管理和分区，设警示标志，确保与一般性固废完全分开分类存放，并完整记录危废暂存和外运情况。; 已落实 各类固废分类收集处置. 详见环评批复。

表四                                       验收监测标准

环评标准与验收标准对照表见下表： 表4-1 环评、验收监测执行标准对照表 类别; 环评使用标准; 验收监测标准. 废水; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理排放标准; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理排放标准. 项目; 限值; 项目; 限值. PH; 6-9; PH; 6-9. COD; 250mg/L; COD; 250mg/L. BOD5; 100mg/L; BOD5; 100mg/L. 氨氮; 45mg/L（参照GB/T31962-2015）; 氨氮; 45mg/L（参照GB/T31962-2015）. 总磷; 8mg/L（参照GB/T31962-2015）; 氨氮; 8mg/L（参照GB/T31962-2015）. SS; 60mg/L; SS; 60mg/L. 总余氯; 采用含氯消毒剂消毒的工艺控制要求为： 预处理标准：消毒接触池接触时间≥1ｈ，接触池出口总余氯2～8ｍｇ／Ｌ; 总余氯; 采用含氯消毒剂消毒的工艺控制要求为： 预处理标准：消毒接触池接触时间≥1ｈ，接触池出口总余氯2～8ｍｇ／Ｌ. 阴离子表面活性剂; 10mg/L; 阴离子表面活性剂; 10mg/L. 废气; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中的污水处理站周边大气污染物最高允许浓度; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中的污水处理站周边大气污染物最高允许浓度. 氨（无组织）; 1.0 mg/m3; 氨（无组织）; 1.0 mg/m3. 硫化氢（无组织）; 0.03 mg/m3; 硫化氢（无组织）; 0.03 mg/m3. 臭气浓度（无组织）; 10（无量纲）; 臭气浓度（无组织）; 10（无量纲）. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准. 项目; 限值dB（A）; 项目; 限值dB（A）. 昼间; 60; 昼间; 60. 夜间; 50; 夜间; 50. 固体废物; 医疗固废执行《医疗卫生机构医疗废物管理办法》（中华人民共和国卫生部令第36号）、《关于印发《医疗废物分类目录（2021年版）》的通知》（国卫医函〔2021〕238号）、《危险废物贮存污染控制标准》(GBl8597-2023)。; 医疗固废执行《医疗卫生机构医疗废物管理办法》（中华人民共和国卫生部令第36号）、《关于印发《医疗废物分类目录（2021年版）》的通知》（国卫医函〔2021〕238号）、《危险废物贮存污染控制标准》(GBl8597-2023)。. 表4-1中排放浓度均指污染物的最高允许排放限值。

表五                                       验收监测结果

一、验收监测分析质量控制和质量保证 监测质量保证和质量控制按《环境监测技术规范》和《环境空气监测质量保证手册》的要求，进行全过程质量控制。 1、现场采样和测试均严格按《验收监测方案》进行，并对监测期间发生的各种异常情况进行了详细的记录。 2、验收监测中使用的布点、采样、分析测试方法，优先选择目前适用的国家和行业标准分析方法、监测技术规范，其次是国家环保总局推荐的统一分析方法或试行分析方法以及有关规定，符合采样要求。 3、验收监测采样和分析人员，均获得环境监测资质合格证，持证上岗。 4、气体监测分析过程中的质量保证和质量控制：采样器在进场前对气体分析、采样器流量计等均进行校核 5、噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制：分析时使用的声级计经计量部门检定、并在有效期间内，测定前后对噪声仪进行了校正，测定前后声级≤0.5dB（A）。 6、采样记录及分析结果：验收监测的采样记录及分析测试结果，均按国家标准和监测技术规范有关要求进行数据处理和填报，并按有关规定和要求进行了三级审核。 二、工况情况 验收监测期间，该项目主体工程和环保设施连续、稳定、正常运行，满足验收监测的要求，验收期间实际规模达到设计规模，工况符合，满足验收监测条件。 三、监测内容 本次验收对项目的废气、废水、噪声进行了监测。 ### 1、废气监测 （1）监测点位、时间、频次 项目共布置1个有组织废气监控点，4个无组织废气监控点。项目废气监测点位见附图，废气采样布点、监测项目、监测频率见表5-1。 表5-1 废气采样布点及监测 污染源位置; 采样时间; 监测项目; 监测频次. # 无组织; # 1#项目西南侧上风向污水处理站外1m; 2025.12.5~12.6; 氨、硫化氢、臭气浓度; 监测2 天，采样3 次/天. # 2#项目西北侧下风向厂界外1m. # 3#项目北侧下风向厂界外1m. # 4#项目西南侧上风向厂界外1m. # 有组织; # 1#食堂油烟排放口; 油烟; 监测2天，采样1次/天（5个样）. ### （2）分析方法 废气监测分析方法见表5-2。 表5-2 废气监测分析方法 项目; 检测方法; 方法来源; 检出限. 臭气浓度; 环境空气和废气臭气的测定 三点比较式臭袋法; HJ1262-2022; --. 氨（无组织）; 环境空气和废气氨的测定 纳氏试剂分光光度法; HJ533-2009; 0.001mg/m3. 硫化氢（无组织）; 亚甲基蓝分光光度法; 《空气和废气监测分析方法》 （第四版）第五篇污染源监测 国家环境保护总局（2003 年）; 0.001mg/m3. 油烟; 固定污染源废气 油烟和油雾的测定 红外分光光度法; HJ 1077-2019; 0.1mg/m3. ### （3）废气监测结果及评价 ### 表5-3 有组织废气监测结果 监测点位; 采样日期; 监测项目; 监测结果; 标准限值. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次; 第五次. 1#焊接烟尘排放口; 2025.12.5; 排气流量（m3/h）; 362; 366; 364; 369; 366; /. 油烟; 实测浓度（mg/m3）; 未检出; 未检出; 0.138; 未检出; 0.109; /. 排放浓度（mg/m3）; 未检出; 未检出; 0.004; 未检测; 0.003; 2.0. 2025.12.6; 排气流量（m3/h）; 367; 362; 365; 368; 364; /. 油烟; 实测浓度（mg/m3）; 0.321; 0.215; 0.200; 0.139; 0.128; /. 排放浓度（mg/m3）; 0.009; 0.006; 0.006; 0.004; 0.004; 2.0. 表5-4 无组织废气监测结果 监测项目; 监测点位; 监测结果（单位mg/m3）; 限值; 达标情况. 2025.12.5; 2025.12.6. 第1次; 第2次; 第3次; 最大值; 第1次; 第2次; 第3次; 最大值. 氨; # 1#; 0.033; 0.026; 0.036; 0.036; 0.039; 0.035; 0.043; 0.043; 1; 达标. # 2#; 0.031; 0.030; 0.040; 0.040; 0.050; 0.045; 0.047; 0.050. # 3#; 0.057; 0.056; 0.066; 0.066; 0.065; 0.060; 0.074; 0.074. # 4#; 0.068; 0.054; 0.049; 0.068; 0.065; 0.067; 0.074; 0.074. 硫化氢; # 1#; 0.003; 0.004; 0.003; 0.004; 0.003; 0.004; 0.004; 0.004; 0.03; 达标. # 2#; 0.003; 0.004; 0.004; 0.004; 0.004; 0.004; 0.004; 0.004. # 3#; 0.004; 0.004; 0.003; 0.004; 0.004; 0.003; 0.003; 0.004. # 4#; 0.005; 0.004; 0.004; 0.005; 0.004; 0.004; 0.004; 0.004. 臭气浓度; # 1#; ＜10; ＜10; ＜10; ＜10; ＜10; ＜10; ＜10; ＜10; 10; 达标. # 2#; ＜10; ＜10; ＜10; ＜10; ＜10; ＜10; ＜10; ＜10. # 3#; ＜10; ＜10; ＜10; ＜10; ＜10; ＜10; ＜10; ＜10. # 4#; ＜10; ＜10; ＜10; ＜10; ＜10; ＜10; ＜10; ＜10. 2、废水 （1）监测点位、时间、频次 项目共布置1个废水监测点，废水采样布点、监测项目、监测频率见表5-5。 表5-5 废水采样布点及监测 污染源位置; 采样时间; 监测项目; 监测频次. 1#污水处理站排口; 2025.12.5~12.6; pH 值、化学需氧量、悬浮物、五日生化需氧量、氨氮、总余氯、阴离子表面活性、粪大肠菌群、总磷; 每天4次 监测2天. （2）分析方法 废水监测分析方法见表5-6。 表5-6 废水监测分析方法 项目; 检测方法; 方法来源; 检出限. pH; 水质 pH的测定 电极法; HJ 1147-2020; /. COD; 重铬酸盐法; HJ 82802917; 4mg/L. BOD5; 稀释与接种法; HJ 505-2009; 0.5mg/L. 氨氮; 纳氏试剂分光光度法; HJ 535-2009; 0.025mg/L. 悬浮物; 重量法; GB 11901-89; /. 总余氯; 水质游离氯和总氯的测定N，N-二乙基-1，4-苯二胺分光光度法; HJ586-2010; 0.03mg/L. 阴离子表面活性剂; 水质阴离子表面活性剂亚甲蓝分光光度法; GB7494-1987; 0.05mg/L. 粪大肠菌群; 水质总大肠菌群、粪大肠菌群和大肠埃希氏菌的测定酶底物法; HJ1001-2018; 10MPN/L. 总磷; 钼酸铵分光光度法; GB11893-1989; 0.01mg/L. 动植物油; 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法; HJ 637-2018; 0.06mg/L. （3）废水监测结果及评价 表5-6 项目总排口废水监测结果 监测点位; 监测时间; 监测项目; 单位; 监测结果; 限值; 达标情况. 第1次; 第2次; 第3次; 第4次. 2025.12.5; 1#; pH; 无量纲; 7.7; 7.6; 7.6; 7.6; 6~9; 达标. COD; mg/L; 38; 38; 38; 38; 250. BOD5; mg/L; 8.2; 7.6; 8.0; 8.3; 100. 悬浮物; mg/L; 17; 17; 17; 19; 60. 氨氮; mg/L; 2.25; 2.19; 2.22; 2.25; --. 总磷; mg/L; 1.97; 2.00; 2.03; 2.05; --. 总氯; mg/L; 2.7; 2.8; 2.9; 2.6; --. 阴离子表面活性剂; MPN/L; 1.028; 1.016; 1.033; 1.022; 10. 粪大肠菌群; mg/L; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 5000. 动植物油; mg/L; 0.39; 0.38; 0.35; 0.26; 20. 2025.12.6; 1#; pH; 无量纲; 7.3; 7.4; 7.4; 7.4; 6~9; 达标. COD; mg/L; 37; 36; 36; 36; 250. BOD5; mg/L; 7.9; 7.3; 7.4; 7.6; 100. 悬浮物; mg/L; 18; 18; 19; 18; 60. 氨氮; mg/L; 2.99; 3.05; 3.07; 3.07; --. 总磷; mg/L; 2.05; 2.04; 2.10; 2.09; --. 总氯; mg/L; 2.4; 2.5; 2.4; 2.3; --. 阴离子表面活性剂; MPN/L; 1.301; 1.269; 1.277; 1.281; 10. 粪大肠菌群; mg/L; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 5000. 动植物油; mg/L; 0.51; 0.37; 0.41; 0..42; 20. 3、噪声监测 （1）监测点位、监测时间、频率 在项目厂界布设4个厂界噪声监测点，并在噪声敏感点处设置了监测点位。连续监测2天，每天昼夜各监测1次。噪声监测点位见附图。 （2）监测项目 厂界噪声。 （3）监测方法 厂界噪声监测方法：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）。 （3）噪声监测结果及评价 表5-7 厂界噪声监测结果单位：dB(A) 编号; 点位名称; 2025.12.5; 2025.12.6. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#; 项目东北侧厂界外1m，高1.3m; 45.9; 41.1; 53.8; 42.2. 2#; 项目东南侧厂界外1m，高1.3m; 44.8; 40.6; 54; 38.3. 3#; 项目西南侧厂界外1m，高1.3m; 48.1; 42.8; 46.6; 43.4. 4#; 项目东北侧厂界外1m，高1.3m; 54.0; 43.8; 53.1; 41.9. 标准值; 60; 50; 60; 50. 达标情; 达标; 达标. 表5-8 环境噪声监测结果单位：dB(A) 编号; 点位名称; 2025.12.5; 2025.12.6. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 5#; 项目西北侧约10m处住户外1m，高1.3m; 51.6; 43.1; 50.3; 45.5. 6#; 项目西侧约10m处住户外1m，高1.3m; 52.4; 42.3; 53.0; 45.7. 7#; 项目南侧约8m处住户外1m，高1.3m; 53.1; 41.9; 52.6; 45.4. 标准值; 60; 50; 60; 50. 达标情; 达标; 达标. 四、监测结果评价 2025年12月5日~2025年12月6日验收监测期间，废水检测项目中pH 值、化学需氧量、悬浮物、五日生化需氧量、阴离子表面活性、粪大肠菌群、总余氯检测结果符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准。氨氮、总磷检测结果符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准限值。 2025年12月5日~2025年12月6日验收监测期间，项目厂界噪声监测点的昼间噪声在44.8~54.0dB(A)之间，夜间噪声在38.3~43.8dB(A)之间满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。敏感点处昼间噪声在50.3~53.0dB(A)之间，夜间噪声在45.4~45.7dB(A)之间满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类声环境功能区标准限值要求。 2025年12月5日~2025年12月6日验收监测期间：有组织废气检测项目中油烟检测结果符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）表2中最高允许排放浓度限值；无组织废气1#检测项目中污水处理站周边氨、硫化氢、臭气浓度满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3 标准。2#~4#检测项目中氨、硫化氢、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新扩改建恶臭污染物厂界标准值。 五、固废废物处置检查 表5-9 固废产生量及处置情况 废渣名称; 固废性质; 实际处置措施. 生活垃圾; 一般固废; 收集后交环卫部门清运. 未被污染的包装材料（含未被污染的输液瓶（袋）等）; 分类收集后统一暂存废包材暂存间，交相应单位回收处置. 中药药渣; 收集后交环卫部门清运. 餐厨垃圾及废油脂; 交餐厨资质单位处置. 污水站污泥; 危险废物; 交危废资质资质单位处置. 医疗废物. 废活性炭. 实验室废液. 沾染危险物质的废包装材料. 废含汞紫外线灯管. 所有固废均得到合理处置，不会造成二次污染。 ## 六、总量控制指标检查 废水：项目在实际排放总量计算中以验收期间COD、NH3-N、TP平均浓度计算。 表5-10 项目污染物总量控制指标 类别; 污染物; 批复总量; 实际验收项目排口总量. 废水（污水站排口）; COD; 6.675t/a; 0.458t/a. NH3-N; 0.934t/a; 0.033t/a. TP; 0.133t/a; 0.025a. 总量计算结果如下： COD=废水量×验收检测平均浓度/106=12384.45t/a×37(mg/L)/106=0.458t/a NH3-N =废水量×验收检测平均浓度/106=12384.45t/a×2.63 (mg/L)/106=0.033t/a TP=废水量×验收检测平均浓度/106=12384.45t/a×2.04 (mg/L)/106=0.025t/a

表六                                       环境管理检查

一、环保审批手续情况检查 成都花园水城环境科技有限公司于2025年4月完成了该项目环境影响评价工作，并于2025年4月27日取得了环评批复（金环评审[2025]7号）。取得批复后于2025年5月开始建设，并于2025年12月建成并投入运行。 项目严格执行环保审批手续和三同时制度。在建设前期完成环评手续，取得环评批复；建设过程中环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。验收监测期间，所有环保设施均正常运行，满足验收条件。 二、环保治理设施的完成、运行、维护情况检查 院区内各环保设施运行正常、项目营运过程中实行环保设施专人管理制度，定期对各环保设施进行检查、维修。 三、环境保护档案管理情况检查 与本项目有关的各项环保档案资料（例如：环评报告、环评批复等批复和文件）均由办公室统一管理，负责登记归档并保管。 四、环保机构、人员及职责 公司成立了以院长为组长，各部门负责人为成员的环境保护工作领导小组，同时规定该环保领导小组的主要职责。公司建立了较完善的环境保护管理体系，主要包括“三废”资源综合利用管理、各类环保设施运行管理制度、环保隐患排查制度等。 五、环境管理规章制度 公司颁布并实施《环境保护管理制度》《危废管理制度》，环保管理制度中明确了管理制度的目的、适用范围及其日常环保管理规定。环保机构为常设机构，相关人员各负其责。 六、环境风险防范应急预案和事故防范措施检查 院区设有健全的物料管理办法，专人负责辅料的签收、验库、保存、使用等工作。院区内已设置消防栓，配备灭火器。 七、周边环境情况检查 根据现场踏勘，项目外环境与环评阶段相比未发生较大变化。 八、工程变更情况 对照环评文件、环评批复和工程实际交工资料，项目实际建设未发生重大变化。 九、建设和营运期间问题调查 本项目在建设期间和前期营运期间不存在环保投诉及违法行政处罚问题。 十、公众意见调查 1、调查目的 在建设项目竣工环境保护验收期间进行公众参与调查，广泛了解和听取民众的意见和建议，以便更好地执行国家制定的建设项目竣工环境保护验收相关的规章制定，促使企业进一步做好环境保护工作。 2、调查范围和方式 （1）现场张贴公示 调查内容：采用现场公示的形式，公示项目竣工日期和环保设施调试日期。 调查结果：公示期间未收到公众意见。 （2）问卷调查 在验收监测期间，监测人员走访周边职工，与各阶层群众进行交流，了解公司的建设和营运对当地环境及周围居民的影响，同时，发放10份调查问卷进行调查，收回有效调查表10份。 3、调查内容 公众意见调查表见表6-1。 表6-1 公众意见调查表 一、项目简介：金堂欣久霖精神病医院有限责任公司精神病医院新建项目位于四川省成都市金堂县竹篙镇青松社区5 组157/158 号，项目已取得了的环境影响报告表批复（金环评审[2025]7号），现项目已建成，主体设施和环保设施运行稳定、正常。 二、建设规模：全院设置床位280张。本期121张。 三、污染治理情况：（1）大气防治措施：污水处理设施采用地埋式，设置废气收集管道，废气由管道收集后经活性炭吸附装置处理后引至污水处理设备间屋顶排放；医院内浑浊带菌空气采用常规消毒措施；废暂存间恶臭：采取密闭、设置紫外线消毒装置、通风扇、冷藏柜；食堂油烟经油烟净化器处理后引至楼顶排放；柴油发电机废气经自带烟尘处理装置处理。（2）废水防治措施：项目设污水处理设施，采用地埋式，医院外排废水经自建污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466－2005）预处理标准后排入市政污水管网，最终进入成都市第九再生水厂处理后，尾水排入锦江。（3）噪声防治措施：厂房隔声，选用低噪声的设备，加强对机器设备的日常维护等降噪措施，厂界均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间标准限值60dB(A)，夜间标准限值50dB(A)的要求。（4）固废防治措施：生活垃圾环卫部门清运，设置医废暂存间，固废不会产生二次污染。. 个人概况; 姓名、住址、联系方式、性别; 年 龄; 民 族; 职 业; 文化程度; 居住地域. 姓名： 性别： ①男 ②女 单位/住址： 联系方式：; ①30及以下 ②31~40岁 ③41~60岁 ④61岁以上; ①汉族 ②其他; ①干部 ②工人 ③农民 ④个体户; ①大、中专以上②高中 ③初中 ④小学; ①项目生活区②项目周围③其他地区. 你是否看见运营期间厂区排放黑烟？; ①经常看见; ②偶尔看见; ③从未见过. 你认为运营期间厂界周边是否有异味？; ①很强; ②一般; ③无; ④不知道. 你是否看见运营期间固体废弃物随意丢弃？; ①经常看见; ②偶尔看见; ③从未见过. 你是否看见运营期间废水乱排乱放吗？; ①经常看见; ②偶尔看见; ③从未见过. 你认为产生的噪声对你生活有影响吗？; ①很大; ②一般; ③无. 你认为对环境影响的主要原因是; ①噪声; ②废气; ③废水; ④其他. 你认为该项目的环境保护工作怎样？; ①建设单位较为重视，采取有效措施减免环境影响，成效显著。; ②环保工作仍有欠缺，建议加强。. 你对本次项目环境保护工作的满意程度为; ①满意; ②比较满意; ③不满意; ④非常不满意. 4、调查结果 本次发放公众意见调查表10份，收回有效调查表10份。经统计对该项目环保工作执行持满意和较满意的人数占100%。项目公众调查人员基本信息见附件，调查结果统计见表6-2。 表6-2 公众调查统计 性别; 年龄; 民族; 文化程度. 男; 女; 30及以下; 31~40岁; 41~60岁; 61岁以上; 汉族; 其他; 大、中专以上; 高中; 初中; 小学. 2（20%）; 8（80%）; 0; 4（40%）; 4（40%）; 2（20%）; 10（100%）; 0; 1（10%）; 1（10%）; 7（70%）; 1（10%）. 你是否看见运营期间厂区排放黑烟？; ①经常看见; ②偶尔看见; ③从未见过. 0; 0; 10（100%）. 你认为运营期间厂界周边是否有异味？; ①很强; ②一般; ③无; ④不知道. 0; 0; 20（100%）; 0. 你是否看见运营期间固体废弃物随意丢弃？; ①经常看见; ②偶尔看见; ③从未见过. 0; 0; 10（100%）. 你是否看见运营期间废水乱排乱放吗？; ①经常看见; ②偶尔看见; ③从未见过. 0; 0; 10（100%）. 你认为产生的噪声对你生活有影响吗？; ①很大; ②一般; ③无. 0; 0; 10（100%）. 你认为对环境影响的主要原因是？; ①噪声; ②废气; ③废水; ④其他. 0; 0; 10（100%）; 0. 你认为该项目的环境保护工作怎样？; ①建设单位较为重视，采取有效措施减免环境影响，成效显著。; ②环保工作仍有欠缺，建议加强。. 10（100%）; 0. 你对本项目环境保护工作满意程度为; ①满意; ②比较满意; ③不满意; ④非常不满意. 10（100%）; 0; 0; 0. 通过对调查统计表的调查结果分析： （1）100%公众对本项目环境保护工作持满意或比较满意的态度。 （2）100%的公众未看见运营期间排气筒排放黑烟，100%的公众认为运营期间厂界周边没有异味，100%的公众未看见运营期间固体废弃物随意丢弃，100%的公众未看见运营期间废水乱排乱排。100%公众认为项目产生的噪声对生活无影响。100%公众认为对环境影响的主要原因是废气。 （3）100%的公众认为建设单位较为重视，采取有效措施减免环境影响，成效显著。 综上所述，本次验收调查其中充分收集了公众对本项目建设意见和建议，从统计结果看，公众对该项目环保工作满意，不反对该项目验收，因此该项目的建设是合理的。

表七                                 验收监测结论与建议

一、项目建设情况 金堂欣久霖精神病医院有限责任公司精神病医院新建项目（分期验收）执行了国家有关环境保护的法律法规，环境保护审批手续齐全，履行了环境影响评价制度，现运行正常。项目对环评报告及批复提出的环保要求和措施基本得到了落实。 二、项目验收工况 验收监测严格按照环评及其批复文件的结论与建议进行。 - 本验收报告是针对2025年12月5日～12月6日监测期间的营运及环境条件下开展验收监测所得出的结论。 2、金堂欣久霖精神病医院有限责任公司精神病医院新建项目（分期验收）2025年12月5日～12月6日监测期间，实际规模达到设计规模，满足验收监测条件。 三、污染物监测结论 1、废气 2025年12月5日~2025年12月6日验收监测期间：有组织废气检测项目中油烟检测结果符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）表2中最高允许排放浓度限值；无组织废气1#检测项目中污水处理站周边氨、硫化氢、臭气浓度满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3 标准。2#~4#检测项目中氨、硫化氢、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新扩改建恶臭污染物厂界标准值。废气均能实现达标排放。 2、废水 2025年12月5日~2025年12月6日验收监测期间，废水检测项目中pH 值、化学需氧量、悬浮物、五日生化需氧量、阴离子表面活性、粪大肠菌群检测结果符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准。氨氮、总磷检测结果符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准限值。废水能够实现达标排放。 3、噪声 2025年12月5日~2025年12月6日验收监测期间，项目厂界噪声监测点的昼间噪声在44.8~54.0dB(A)之间，夜间噪声在38.3~43.8dB(A)之间满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。敏感点处昼间噪声在50.3~53.0dB(A)之间，夜间噪声在45.4~45.7dB(A)之间满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类声环境功能区标准限值要求。项目厂界可达标排放，项目建设对未造成敏感点声环境超标。 4、固体废物 项目固体废物分类收集，均妥善处置，去向明确。 四、公众意见调查 公众意见调查结果表明，被调查对象对该项目均持支持态度，对本项目的环境保护工作持比较满意态度。 五、环境管理检查 项目环保审批手续完备，配套的各项环保设施已建成并运行正常。项目排污口均达到相关环保要求。项目制定了相应的事故防范措施及企业环保管理制度。 六、结论 金堂欣久霖精神病医院有限责任公司精神病医院新建项目（分期验收）在建设过程中执行了环境影响评价法。验收监测期间，项目废气、废水、噪声均实现达标排放，固废项目固体废物分类收集、均妥善处置去向明确；项目建有环保管理规章制度和事故防范措施；周围民众对该项目持满意和较满意人数占100％，实际建设无重大变化，建议通过本项目竣工环境保护验收。 七、主要建议 （1）加强各项环境管理制度的落实和环保设施的定期检查及维护，确保各项污染物长期、稳定达标排放. （2）加强教育，提高员工的环境与安全意识。 （3）加强对危废的管理，做好“防雨、防渗、防流失”三防管理，做好台账转运记录。